📑 Propuesta: Sistema de Monitoreo de Compuertas con Medición de Caudal

1. Objetivo

Diseñar e implementar un sistema integral para la medición de caudal en canales abiertos y el monitoreo de apertura de compuertas circulares, con transmisión remota de datos hacia la plataforma ClimaPalma.

El sistema permitirá:

- Medir nivel de agua y calcular caudal/volumen.

- Monitorear posición de apertura de la compuerta (% o binario).

- Integrar datos en tiempo real mediante un gateway 4G con respaldo solar.

- Generar registros históricos y reportes diarios.

2. Alcance del Proyecto

- Una estación de monitoreo por compuerta/canal.

- Sensores (nivel + encoder) conectados a un RTU 4G.

- Alimentación autónoma con energía solar.

- Base de datos para almacenar lecturas y análisis.

- Manual de instalación, calibración y mantenimiento.

3. Componentes Principales (BOM Consolidado)

| Item | Modelo / Ejemplo | Cantidad | Precio Unit. (USD) | Subtotal (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Encoder absoluto | IFM RM3006/RM3008 (IP67, Modbus RS485 o 4–20 mA) | 1 | 330 | 330 |
| Sensor ultrasónico de nivel | Holykell HLU (RS485 / 4–20 mA) | 1 | 450 | 450 |
| RTU/Gateway 4G LTE | Teltonika RUTX11 (industrial) | 1 | 450 | 450 |
| Kit solar autónomo | Panel 100 Wp + Batería LiFePO4 40Ah + MPPT | 1 | 350 | 350 |
| Gabinete + poste | Gabinete IP65 30x40x20 cm + poste galvanizado | 1 | 220 | 220 |
| Fin de carrera (opcional) | Limit Switch IP67 (backup abierto/cerrado) | 2 | 25 | 50 |
| Instalación y mano de obra | Montaje, calibración, pruebas | 1 | 220 | 220 |
| Total, estimado |  |  |  | 2,070 |

4. Principios de Medición

- Caudal por canal abierto

  - Vertedero o flume instalado en salida.

  - Sensor ultrasónico mide la altura h.

  - Fórmula hidráulica aplicada:

Q=Cd⋅b⋅2g⋅h3/2Q = C_d \cdot b \cdot \sqrt{2g} \cdot h^{3/2}Q=Cd​⋅b⋅2g​⋅h3/2

- Apertura de compuerta

  - Encoder absoluto montado en el eje.

  - Entrega valor angular → convertido a % apertura.

  - Alternativa económica: switches fin de carrera (solo abierto/cerrado).

5. Integración y Transmisión de Datos

- RTU Teltonika RUTX11 recibe señales RS485 / 4–20 mA.

- Protocolo: MQTT/HTTP → servidor ClimaPalma.

- Datos enviados cada 60 segundos:

- {

- "gate_id": 1,

- "timestamp": "2025-08-19T09:30:00Z",

- "position_percent": 50,

- "level_m": 0.45,

- "flow_m3s": 0.120

- }

- Registro en tablas SQL: gate_status, water_level, flow_summary.

6. Proceso de Instalación (Resumen paso a paso)

- Preparación

  - Herramientas: taladro, multímetro, bridas, EPP.

  - Seguridad: corte de energía, uso de arnés en altura.

- Montaje mecánico

  - Encoder IFM en eje de compuerta con acople flexible.

  - Sensor ultrasónico sobre vertedero, en soporte antivibración.

- Cableado

  - Encoder → RTU vía RS485 A/B o 4–20 mA.

  - Sensor → RTU vía 4–20 mA o RS485.

  - Alimentación RTU desde batería solar.

- Configuración

  - Ajuste dirección Modbus y baud rate.

  - Calibración encoder (% apertura 0–100).

  - Configuración fórmula h → Q en RTU/backend.

- Pruebas

  - Validación de lecturas en ClimaPalma.

  - Aforo real para ajustar coeficiente Cd.

7. Mantenimiento

- Limpieza sensor ultrasónico → cada 3 meses.

- Revisión encoder y acoples → cada 6 meses.

- Verificación de batería solar → antes de temporada lluviosa.

- Backup de configuración RTU → anual.

8. Costos Globales

- USD 1,500 – 2,800 por estación, dependiendo de la selección de sensores y acabados de obra civil.

- El costo del BOM consolidado (USD 2,070) está en el rango previsto.

9. Entregables

- Diagrama de conexión y cableado etiquetado (RS485, 4–20 mA).

- Manual de instalación y configuración (PDF).

- Plantilla Excel de calibración (nivel, caudal, % apertura).

- Archivo JSON de configuración Modbus.

Adjuntos

Boom Compuerta Circular

Paso a Paso estación de bombeo